江苏师范大学

2023年供配电电气设备预防性试验服务

（项目编号：HQJTCS2023002）

磋

商

文

件

江苏师范大学后勤集团

2023年6月27日

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对我校供配电电气设备预防性试验服务项目进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目名称及编号

1.项目名称：江苏师范大学2023年供配电电气设备预防性试验

2.项目编号：HQJTCS2023002

二、投标人资格条件

1.符合我国《政府采购法》规定的基本条件，营业执照处于有效期。

2.具有电力设施承装（修、试）许可五级及以上资质。

3.具有从事本项目的能力与必要的施工条件，必须具有专业测试技术人员及技术工人，并具备电力设施承装（修、试）必须的测试设备及仪表仪器。

4.具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

5.不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

- 投标函；

- 企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证原件、企业资质证书副本原件、税务登记证副本原件（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的营业执照原件），法人授权书原件、投标代表个人身份证原件，拟派本项目负责人资格证书原件，投标人与项目负责人近三年业绩证明材料（合同）原件，在开标地点递交审验。上述材料的复印件均需加盖投标单位公章后编入投标文件。

- 报价以及报价综合说明。产品报价应包含对电气设备的试验、调试、保养和税费等所有费用（此次报价不包含配件更换费用，如有配件需要更换采购方另行安排维修队伍更换）。

- 预防性试验组织设计方案。

- 计划投入预防性试验设备清单。

- 计划投入试验人员清单（附加盖公章人员资格证书复印件）。

- 施工安全文明与质量保证措施。

- 质量服务承诺。

（二）投标文件中有格式要求的必须按照附件格式（按附件一）填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本五本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）全套投标文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

- 投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本招标文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

- 投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对此概不负责。

- 本项目实行资格后审，资格审查及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

- 本项目预算价9.8万元，投标人所报价格不得超过预算价，本项目存在二次报价环节。

五、服务范围及技术要求

1.服务范围：本项目为江苏师范大学2023年供配电电气设备预防性试验，所有试验设备分布在泉山校区、泉山西校区和云龙校区，服务范围如下：

1.1预防性试验设备汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 1、类型容量：干变11台（4台630KVA、3台800KVA、2台1000KVA、3台1250KVA、4台1600KVA）；具体详见附表1。 2、工作内容：绕组直流电阻试验、变比试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验及检修保养； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 23 |
| 2 | 箱变试验 | 1、类型容量：箱式干变9台（3台630KVA、2台1000KVA、3台1250KVA及1台1600KVA）；具体详见附表 2、工作内容：绕组直流电阻试验、变比试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 9 |
| 3 | 10KV高压开关柜试验 | 1、名称：高压开关柜； 2、工作内容：断路器特性试验、断路器绝缘电阻试验、辅助及控制回路绝缘电阻试验、交流耐压试验、五防检查检修；微机保护试验及定值检查测试整定等、避雷器试验、电压互感器、电流互感器试验 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 80 |
| 4 | 接地装置 （网）试验 | 1、名称：各配电点及配电室； 2、工作内容：接地电阻测试试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告，重点列出存在的问题及整改措施。 | 系统 | 32 |

1.2预防性试验变压器明细

| 名称/地点 | 变压器容量（KVA） | 箱变容量（KVA） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工学院 | 1250 |  | 1 |
| 图书馆 | 800 |  | 1 |
| 化工学院 |  | 630 | 1 |
| 河东配电室 | 1600 |  | 1 |
| 分析测试中心 | 1000 |  | 4 |
| 青教公寓 |  |  | 2 |
| 静远楼 | 1000 |  | 2 |
| 游泳馆 | 800 |  | 2 |
| 新河西 | 1600 |  | 3 |
| 六组团 |  | 1250（空调） | 1 |
|  |  | 630（照明） | 1 |
| 公寓东 |  | 1000（照明） | 1 |
|  |  | 1600（空调） | 1 |
| 公寓西 |  | 1000（照明） | 1 |
|  |  | 1250（空调） | 2 |
| 西校区配电室 | 630 |  | 1 |
|  | 1250 |  | 1 |
| 西校区14号楼配电室 | 630 |  | 1 |
| 西校区公寓配电室 | 630 |  | 2 |
| 泉山东院 |  | 630 | 1 |
| 云龙配电室 |  | 1600 | 1 |
|  |  | 1250 | 1 |
| 合计 |  |  | 32 |

1.3预防性试验高压开关柜明细表

| 序号 | 名称/地点 | 数量（面） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳馆开闭所 | 27 |  |
| 2 | 河东开闭所 | 14 |  |
| 3 | 分析测试中心配电室高压柜 | 13 |  |
| 4 | 新河西配电室高压柜 | 7 |  |
| 5 | 老河西配电室高压柜 | 4 |  |
| 6 | 西校区总配电室 | 8 |  |
| 7 | 云龙配电室 | 7 |  |
| 合计 |  | 80 |  |

3.预防性试验技术要求

| 序号 | 类型 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变 压 器 | 绕组直流电阻 | 1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2% 2）与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2% | 不同温度下电阻值按下式换算：R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235 |
| 2 |  | 绝缘电阻/吸收比试验 | 1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70% 2）吸收比R60/R15在10℃-30℃时应为1.3倍以上 | 采用2500V兆欧表 |
|  |  | 变比试验 | 参照GB 50150-2016交接标准 |  |
| 3 |  | 交流耐压试验 | 一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍 | 1）10kv变压器高压绕组按35KV*0.8=28KV进行 2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替 |
| 4 | 高 压 开 关 柜 | 断路器绝缘电阻试验、交流耐压试验、断口耐压试验 | 1）一般不低于50兆欧 2）交流耐压前后应对高压开关柜进行绝缘电阻试验，绝缘电阻值在耐压前后不应有显著变化 3）参照GB 50150-2016交接标准 | 1）可用2500兆欧表代替 必要时，如：怀疑绝缘不良 |
|  |  | 开关特性测试 | - 合闸时间、分闸时间及同期满足GB 50150-2016规定要求 - 测量回路电阻 - 合、分闸线圈电阻 |  |
| 5 |  | 辅助及控制回路交流耐压 | 试验电压为交流2KV | 可用2500兆欧表代替 |
| 6 |  | 辅助及控制回路绝缘电阻试验 | 不应低于2兆欧 | 采用500V或1000V兆欧表 |
| 7 |  | 五防检查检修 | 高压开关柜有安全可靠的连锁装置 | 1）防止误操作断路器 2）防止带负荷推拉小车 3）防止带电合接地开关 4）防止带接地线送电 5）防止误入带电间隔 |
| 8 |  | 微机保护试验 | - 采样误差在允许范围 - 故障电流在1.05倍可靠动作，0.95倍不可靠动作 - 动作时间达到要求 | 测试设备正常运行电流的大小，是否在上级保护开关的整定电流范围之内。 |
|  |  | 避雷器试验 | - 绝缘动作试验 - 1ma参考低压下75%的泄露试验 |  |
|  |  | 电流互感器试验 | - 绝缘电阻测量 - 交流耐压试验 - 二次侧直流电阻测试 |  |
|  |  | 电压互感器 | - 绝缘电阻测量 - 交流耐压试验 - 一、二次电阻测试 |  |
| 9 | 接地装置 | 接地电阻测试试验 | 接地电阻≤4欧，特殊要求≤1欧 | 应采用通以不小于5A的直流电流测量回路电阻的方法来检查地网的完整性和接地引下线的连接情况 |

- 预防性试验质量要求：合格(符合《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011标准要求）。

- 工期：工期自报，不超过20日历天。

六、合同主要条款

电力设备预防性试验合同

合同编号：

甲方：                     （以下简称甲方）

地址：                                           邮编：

电话:                   传真：                   联系电话：

乙方：                     （以下简称乙方）

地址：                                           邮编：

电话:                   传真：                   联系电话：

汇款            开 户 名：

开户银行：

开户账号：

按照《中华人民共和国合同法》结合本合同实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就                             高低压配电设备委托乙方进行预防性试验及维护保养事宜，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：

一、项目概况

1.项目名称：江苏师范大学电力设备预防性试验项目。

2.服务范围：                             高低压配电设备（具体清单详见附件1）及配套安全工器具。

二、服务标准

按照中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》规定的有关项目和标准进行相关的试验。

三、服务项目

1.根据电力设备预防性试验检测需求，结合各场站供配电现场实际情况，与甲方配合完成配电设备的停、送电工作。

2.乙方须安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员（试用期或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格）进行现场作业，且检测过程中应使用经计量单位校准合格的试验仪器，并配备相关的工具、车辆等物资。

3.乙方须按中国南方电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》标准对所有变压器进行一次预防性试验（具体检测项目详见附件2），并在试验完毕后出具《试验报告》，报告内容应对电力设备运行状况进行整体评估，并针对存在问题提出改进建议。

4.乙方须按照《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS115-2000》要求对所有干式变压器进行一次停电检查（具体项目详见附件3），并在检查完毕后出具检查记录。

5.对试验检测发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，乙方应书面提出具体的处理意见。

6.试验设备有缺陷需进行维修、改造或更换的，由甲方另行安排维修、改造或更换。

四、服务期限

自2023年7月20日起至8月10日。

五、合同价款

经双方协商，本服务合同总价款（含税）定为 ￥           元整（大写：人民币               ），费用具体明细如下：

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工 程 量 | 单价 ： 元 | 合计 ： 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 1、类型容量：干变11台（3台800KVA、2台1000KVA、2台1250KVA、4台1600KVA）；具体详见附表。 2、工作内容：绕组直流电阻试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验及检修保养； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 23 |  |  |
| 2 | 箱变试验 | 1、类型容量：箱式干变9台（3台630KVA、2台1000KVA、3台1250KVA及1台1600KVA）；具体详见附表 2、工作内容：绕组直流电阻试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 10KV高压开关柜试验 | 1、名称：高压开关柜； 2、工作内容：断路器绝缘电阻试验、辅助及控制回路绝缘电阻试验、交流耐压试验、五防检查检修；定值检查测试整定等。 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 80 |  |  |
| 4 | 接地装置 （网）试验 | 1、名称：各配电点及配电室； 2、工作内容：接地电阻测试试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告，重点列出存在的问题及整改措施。 | 系统 | 32 |  |  |

六、费用结算

本项目服务费用的结算，在乙方完成合同规定的所有电力设备预防性试验并向甲方提交《试验报告》经甲方验收合格后一次性付清。

2.付款方式：银行转账

七、沟通协调

1.甲方指定本项目联络人为        （身份证号码：          ），电话：         ，负责服务过程中的协调监督及管理，甲方如需更换上述人员，需提前 3 天书面通知乙方。

2.乙方指定本项目联络人为        （身份证号码：           ），电话：          ，服从甲方现场人员的管理和监督，乙方如需更换上述人员，需提前 3 天书面通知甲方。

八、权利义务

1.甲方权利义务：

1.1甲方有权检查乙方的服务履行情况。

1.2在乙方提供服务时，如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、老化引起的脱落变形等质量问题乙方不承担责任。

1.3甲方应提供与服务项目有关的相关技术资料（如图纸、设备参数、历史数据等）。

1.4甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

1.5甲方应配合乙方做好场地准备工作及停、送电工作，若现场不符合停、送电条件的，由甲方确认并实施操作。

1.6甲方进入试验区域需接受乙方工作负责人监督和管理。

2.乙方权利义务：

2.1乙方员工及乙方的相关方人员来甲方工作或办事，必须严格遵守甲方安全管理规章制度的规定，若由于乙方人员原因导致甲方或者任何第三方人身、财产损失的，乙方应对此承担全部的赔偿责任，且无任何异议。

2.2乙方应按服务内容和服务标准进行服务，发生服务的变更须向甲方提出书面说明。

2.3乙方有权要求甲方按时支付服务费用。

2.4乙方有权要求甲方对不符合供电要求的缺陷进行整改。乙方有权拒绝和制止违反《电力安全作业规程》的任何行为或指令。

2.5乙方有权监督并管理进入试验区域的任何人员。

九、违约责任

1.在甲方配电场所内进行电力相关作业期间因乙方人员自身原因导致人员或其它意外伤亡等安全事故，造成甲方财产、设备、设施损坏的,由乙方全权负责,且甲方有权终止合同，同时向乙方索赔因安全事故造成的一切经济损失。

2.试验完毕后如乙方未在一个月内出具试验报告的，则每迟延一天甲方有权按合同总价的0.3%扣除服务费。

十、其他

1.本合同未约定事项由双方共同协商解决，协商解决不了的，双方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜，经双方协商解决，若需订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

甲方：                                  乙方：

法定（委托）代理人：                    法定（委托）代理人：

日期：     年   月   日                 日期：     年    月    日

- 接受投标文件时间和地点

- 投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼208房间。

- 接受投标文件时间：2023年7月11日上午9:00，截止时间上午9:30。

- 联系人：李老师（电话0516-83657702）。

- 报名费用

- 报名费200元（交标书现场微信支付）

九、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由后勤集团采购与商贸中心负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定中标候选人。

评分办法：满分100分，具体评分细则见下表：

江苏师范大学2023年供配电电气设备预防性试验评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40分） | - 基准价：在有效的投标报价中，取算数平均值下浮 %为基准价。 - 2.价格分计算：偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.6分；不足1%的，按照插入法计算。具体下浮率在开标时抽取。 |
| 2 | 投标人实力（10分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 3 | 企业业绩 （5分） | 企业业绩：企业近年来（自2020年1月1日以来）承担过类似业绩（以合同签订时间为准）。一份得1分，最多得5分。合同原件备查，无合同原件不得分。 |
| 4 | 预防性试验设备（10分） | 投标人计划投入预防性试验设备，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 5 | 预防性试验组织方案（10分） | 预防性试验组织设计总体方案科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它的6分以下。 |
| 6 | 预防性试验人员 （10分） | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、试验员、安全员、质量员等），人员证书齐全组织合理；优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 7 | 安全文明施工和工程质量保措施（10分） | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、现场大气污染整治及符合性保护措施和安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性。优得6-7分，良得4-5分，一般得3分，其它的3分以下。 |
| 8 | 工期（5分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |

十、合同签订

中标单位须在中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订电力设施预防性测试合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标单位未在规定时间内到招标方签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

十一、联系方式

1.联系电话：0516-83657702

2.联系人：李老师

江苏师范大学后勤集团

2023年6月27日

附件：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称 （项目编号）    招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）             元（人民币：       万元）分标段进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：

电话：                        传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                                （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学后勤集团：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：        ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

- 报价表

- 项目名称：江苏师范大学2023年供配电电气设备预防性试验服务   项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工 程 量 | 单价 ： 元 | 合计 ： 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 1、类型容量：干式变变压器23台，具体详见附表。 2、工作内容：绕组直流电阻试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验及检修保养； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 23 |  |  |
| 2 | 箱变试验 | 1、类型容量：箱式干式变压器9台，具体详见附表。 2、工作内容：绕组直流电阻试验、绝缘电阻试验、吸收比试验、交流耐压试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 10KV高压开关柜试验 | 1、名称：高压开关柜； 2、工作内容：断路器绝缘电阻试验、辅助及控制回路绝缘电阻试验、交流耐压试验、五防检查检修；定值检查测试整定等。 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告。 | 台 | 80 |  |  |
| 4 | 接地装置 （网）试验 | 1、名称：各配电点及配电室； 2、工作内容：接地电阻测试试验； 3、要求：交付两份装订好的相关试验报告，重点列出存在的问题及整改措施。 | 系统 | 32 |  |  |

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

（四）承诺书

承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（五）无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（六）投标单位情况介绍

投标单位情况介绍

格式及内容自拟，投标人自行填写（简要说明）。

（七）投标人业绩

投标人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

| 起止时间 | 项目名称 | 采购单位 | 采购联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（八）计划投入试验设备清单

计划投入的试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（九）计划投入试验人员清单

主要试验人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |